## Sheet1
“ ATEST INŽENJERING “ d.o.o.
za inženjering i usluge
KARLOVAC, Haulikova 20/A
tel/fax: 047 616 857
Investitor:
Osnovna škola
Eugena Kvaternika
Rakovica 95, Rakovica
Građevina:
OŠ Eugen Kvaternik
Lokacija:
Rakovica 95, Rakovica
na k.č. br.1516, k.o. Rakovica 1
TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
PROJEKTANT:
Radovan Ajdinović, struč.spec.ing.el.
TROŠKOVNIK
Za izvedbu elektrotehničkih instalacija u osnovnoj školi Eugena Kvaternika u Rakovici
predviđena je oprema, materijal i pribor prema važećim hrvatskim normama.
Ukoliko se koristi druga oprema od predviđene potrebno se konzultirati s projektantom, te za
opremu pribaviti tipske certifikate o sukladnosti s normama.
Za svu opremu koja nije od hrvatskih proizvođača pribaviti tipske certifikate o sukladnosti sa
hrvatskim normama.
Obračun stavke vršit će se prema stvarno utrošenom materijalu, odnosno radovima.
U troškovniku je potrebno ispuniti sve stavke pojedinačno i ukupno.
Kod sklapanja ugovora o izvođenju radova izvođač i investitor su dužni u ugovor ugraditi stavku
o garanciji kvalitete ugrađenih radova, te o jamstvenom roku.
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE
1. | Prije davanja ponude izvođač radova mora pregledati projektnu dokumentaciju, lokaciju
izvedbe te zatražiti objašnjenja za nejasne stavke, jer se naknadne primjedbe
neće uzimati u obzir.
2. | Način obračuna može biti prema jediničnim cijenama i stvarnim količinama koje ovjerava
nadzorni inženjer ili po sistemu "ključ u ruke". Odluku o načinu obračuna donijeti će investitor
u postupku raspisa natječaja.
3. | Prije pristupa izvođenju radova izvođač mora proučiti projektnu dokumentaciju i samu
lokaciju građevine i izraditi plan i organizaciju rada.
4. | Planom organizacije gradilišta odrediti privremenu deponiju za otpadni materijal.
5. | Prethodno dogovoriti s investitorom i lokalnom samoupravom mjesto odvoza otpadnog
materijala sa privremene deponije kako ne bi dolazilo do zastoja radova po određenim
fazama izgradnje.
6. | Prije početka izgradnje izvođač je dužan potvrditi sve podatke o položaju instalacija na
građevini i u njenoj neposrednoj blizini.
7. | Izvoditi radove prema zahtjevima iz projekta i odobrenjima nadležnih institucija.
8. | Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog upliva
vremenskih nepogoda i ti troškovi ulaze u jediničnu cijenu.
9. | Izvođač je dužan izvesti i pomoćne radnje i pribaviti pomoćna sredstva za rad ukoliko to traži
kompletnost izvršenja posla bez obzira ako to posebno nije naglašeno u troškovniku.
Smatra se da je sve obuhvaćeno jediničnom cijenom.
10. | Izvođač mora posjedovati ateste o ispitivanju materijala i radova i u jediničnim cijenama
uključeni su i troškovi ishođenja atestne dokumentacije.
11. | Nadzor za čuvanje gradilišta, građevine, alata i materijala spada u dužnost i na teret
izvođača radova.
12. | Svaka šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili na susjednoj građevini ili cesti uslijed
kopanja, postavljanje skela, pada na teret izvođača radova koji ju je dužan odstraniti i nadoknaditi.
13. | Izvođač radova odgovara za ispravnost izvršene isporuke i ugradnju.
14. | Ukoliko se tijekom građenja pojavi opravdana potreba za određenim odstupanjima ili
manjim izmjenama projekta, izvođač je dužan za to prethodno pribaviti suglasnost
nadzornog inženjera. Ovaj će, prema potrebi, upoznati projektanta s predloženim
izmjenama i tražiti njegovu suglasnost.
15. | Veće izmjene i odstupanja od projektiranog rješenja mogu se provesti samo uz odobrenje
projektanta i suglasnost Investitora, te pribavljanjem dopune građevne dozvole na nastalu
promjenu ukoliko su odstupanja takve prirode.
16. | Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan sva nastala odstupanja od rješenja predviđenih
projektom unijeti u projekt, a po završetku radova mora investitoru predati projekt stvarno
izvedenog stanja.
PROJEKTANT:
Radovan Ajdinović, struč.spec.ing.el.
R. | Opis stavke | Jedinica | Količina | Jedinična | Ukupna
br. |  | mjere |  | cijena | cijena
1. | Isklop napajanja u NN razvodu u SPMO iz kojeg se
napaja GR u dogovoru s tehničkim osobljem škole
zaduženim za održavanje električnih instalacija i
utvrđivanje beznaponskog stanja;
| kompletno | kom | 1
2. | Demontaža postojećih kabela za napajanje
glavnog razdjelnika GR iz agregata.
Materijal predati investitoru, ili odvesti
| u centar za zbrinjavanje otpada; kompletno | h | 8
3. | Dobava, montaža i spajanje kabela za napajanje GR
iz NN mreže i iz agregata.
Dobava, montaža i spajanje kabela za potrebe
nužnog isklopa u slučaju požara.
Kabeli se položu u cijevima i kanalima u objektu
kompletno:
kabel za napajanje iz mreže
| 5xFG16OR 35 mm2 | m | 14
| kabelski završetak Raychem 5/35 | kom | 10
| stopice gnječne Cu 35 mm2 | kom | 10
kabel za napajanje iz agregata
| 5xFG16OR 35 mm2 | m | 14
| kabelski završetak Raychem 5/35 | kom | 10
| stopice gnječne Cu 35 mm2 | kom | 10
| plastični kanal za nadgradnu montažu 100x60 mm | m | 12
negorivi kabel za povezivanje
PIT tipkala i isklopnog prekidača
| NHXH FE180/E90 | m | 34
| negoriva kanlica 15x15 mm | m | 32
Dobava, montaža i spajanje
| PIT isklopno tipkalo za nužni isklop u zaštiti IP 65 | kom | 1
građevinski radovi bušenja prodora popravljanja zida
i stropa, sanacija površine
| kompletno | m2 | 1
4. | Ispitivanje otpora izolacije NN kabela; kompletno | kom | 1
5. | Dobava, montaža i spajanje elemenata potrebnih
za rekonstrukciju postojećeg razdjelnika GR
kompletno
prekidač snage MC1 160 A; R 100 A; s okidačem
| 230 V; Ik = 25 kA, Im = 5 - 10 In, It = 0,8 - 1 In | kom | 1
gljivasto tipkalo za isklop u nuždi sa
| zaštitnom kragnom za sprečavanje slučajnog isklopa | kom | 1
| P/F vod 2,5 – 35 mm2 | m | 20
| redne stezaljke 2,5 – 35 mm2 | kom | 100
| POK kanal 60 x 60 mm | m | 6
| POK kanal 80 x 80 mm | m | 6
| sabirnica “L1,L2,L3” 63 A, 3P, viličasta, 10mm² | m | 2
| sabirnica “N” 63 A | kom | 3
| sabirnica “PE” 63 A | kom | 1
| uzemljenje razdjelnika; kompletno | kom | 1
spajanje postojećih strujnih krugova
obilježavanje oznakama istovjetnim
| oznakama u razdjelniku; kompletno | kom | 50
| sitni vezni, spojni i izolacijski materijal; kompletno | kom | 1
| oznake strujnih krugova i natpisi; kompletno | kom | 1
| izvedbena jednopolna shema razdjelnika; kompletno | kom | 1
| atestiranje razdjelnika; kompletno | kom | 1
6. | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika Ragr
u prostoru agregata okvirnih dimenzija
0,60 x 0,60 x 0,20 m
(dimenzije prostora za ugradnju provjeriti na lokaciji)
s vratima i bravicom; IP 44;
kompletno
razdjelnik s montažnom pločom
| kompletno | kom | 1
izmještanje iz razdjelnika GR u razdjelnik Ragr
postojeće Grebenaste sklopke, 1-0-2
za prebacivanje napajanja s NN mreže na agregat
1-0-2/4P/80A,
| montaža na DIN nosač | kom | 1
gljivasto tipkalo za isklop u nuždi sa
| zaštitnom kragnom za sprečavanje slučanog isklopa | kom | 1
| sabirnica “L1,L2,L3” 63 A, 3P, viličasta, 10mm² | m | 1
| ZUDS 40/0,03 A / 4P | kom | 1
nadstrujni prekidači Ik=10kA, isklopne karakteristike
"B" i "C" prema priloženoj shemi
| B10A | kom | 2
| C16A | kom | 10
| C16A / III | kom | 2
| P/F vod 2,5 – 35 mm2 | m | 10
| redne stezaljke 2,5 – 35 mm2 | kom | 20
| POK kanal 60 x 60 mm | m | 2
| POK kanal 80 x 80 mm | m | 2
| sabirnica “N” 63 A | kom | 1
| sabirnica “PE” 63 A | kom | 1
| uzemljenje razdjelnika; kompletno | kom | 1
spajanje postojećih strujnih krugova na novoizvedeni
razdjelnik i obilježavanje oznakama istovjetnim
| oznakama u razdjelniku; kompletno | kom | 20
| sitni vezni, spojni i izolacijski materijal; kompletno | kom | 1
| oznake, natpisi; kompletno | kom | 1
| izvedbena jednopolna shema razdjelnika; kompletno | kom | 1
| atestiranje razdjelnika; kompletno | kom | 1
7. | Otklanjanje ostalih nedostataka na električnoj instalaciji
električnoj instalaciji
kompletno
zamjena neispravnih protupaničnih svjetiljki
Dobava, montaža i spajanje protupanične svjetiljke
snage 2W, 200lm s autonomijom rada 1h
| kompletno | kom | 18
| otklanjanje kvara nužnog isklopa kotlovnice | h | 4
negorivi kabel za povezivanje
PIT tipkala i isklopnog prekidača
| NHXH FE180/E90 | m | 12
8. | Atestiranje elektroinstalacije
mjerenje impedancije petlje kvara;
mjerenje zaštite od neizravnog napona dodira
mjerenje otpora izolacije elektroinstalacije;
ispitivanje funkcionalnosti protupožarnog isklopa;
mjerenje galvanske povezanosti i sustava za
izjednačenje potencijala;
mjerenje otpora uzemljenja;
ispitivanje neprekinutosti „PE“ vodiča
| funkcijska ispitivanja | kpl | 1
9. | Dobava svih tipskih certifikata kompletne ugrađene
| opreme kao i izjava o sukladnosti, kompletno | kom | 1
10. | Izrada rekapitulacije ispitne i tipske dokumentacije
| u 3 primjerka u papirnatom obliku, kompletno | kom | 1
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0